## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2023-2025 год
АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Шаталовский" | КВЛ | КВЛ-10 кВ Л-1011 ПС "Починок" - ТП-2 | 10 (10.5) | 16,27 2023.01.19 | 18,20 2023.01.19 | В | 1.883 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 90 |  | 55 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
3 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КЛ | КЛ-10 кВ ПС Березка 35/10 кВ Л-1015 – ТП-1 | 10 (10.5) | 08,15 2023.01.28 | 11,00 2023.01.28 | В | 2.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 |  | 73 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
4 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | РП | МВ-6 РП-34 - ТП-801 | 6 (6.3) | 12,16 2023.02.01 | 14,50 2023.02.01 | В | 2.57 | ТП 6 (6.3) кВ РП-34, ТП-1, ТП-105, ТП-102, ТП-801, ТП-423(АБ), ТП-587(АБ), ТП-712(АБ)(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 341 |  | 77 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
5 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КЛ | КЛ-6 кВ РП-ДЭС - КРУН-158А | 6 (6.3) | 02,38 2023.03.13 | 13,36 2023.03.13 | В | 10.967 | ТП 6 (6.3) кВ КРУН-158А, КТП-158А, КТП-157, КТП-158, РП-ДЭС, ТП-156(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 72 |  | 129 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
6 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КЛ | КВЛ-10кВ Л-1017 ПС "Новодугино" | 10 (10.5) | 10,54 2023.03.22 | 12,04 2023.03.22 | В | 1.166 | ТП-5, ТП-6, ТП-4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 51 |  | 145 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
9 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ВЛ | ПС 35/10 "Вязьма-Брянская" Л-1015 | 10 (10.5) | 11,55 2023.04.05 | 13,13 2023.04.05 | В | 1.3 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, ТП-7(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 27 |  | 189 | 3.4.8.2 | 4.12 | 1
12 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КЛ | КЛ-10кВ ПС 35/10 "Лубня" Л-1002 - ТП-13 | 10 (10.5) | 05,25 2023.07.05 | 06,34 2023.07.05 | В | 1.15 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-13(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 |  | 450 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
15 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-1013 ПС Вязьма-Брянская | 10 (10.5) | 09,37 2023.08.07 | 10,01 2023.08.07 | В | 0.4 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-9(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 |  | 584 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
16 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Шаталовский" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Починок Л-1011 | 10 (10.5) | 10,25 2023.08.07 | 11,52 2023.08.07 | В | 1.45 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 92 |  | 585 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
17 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-1017 ПС "Новодугино" | 10 (10.5) | 12,30 2023.08.07 | 13,59 2023.08.07 | В | 1.483 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4, ТП-5, ТП-6(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 105 |  | 588 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1
26 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КВЛ | КВЛ-6 кВ ф.603 ПС "Красный Бор" - ТП-329(ССО) | 6 (6.3) | 22,10 2023.10.07 | 14,20 2023.10.08 | В | 16.166 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-207(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118 |  | 749 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
27 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Смоленский" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-208 | 0.38 | 09,55 2023.10.09 | 11,15 2023.10.09 | В | 1.333 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4кВ ф. 5 от ТП-208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |  | 765 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
28 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Смоленский" | ТП | Т-1 КТПн-306 | 6 (6.3) | 12,55 2023.10.09 | 16,44 2023.10.09 | В | 3.816 | ТП 6 (6.3) кВ КТПн-306(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 767 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
29 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Смоленский" | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП-55 - ГСМ | 0.38 | 13,47 2023.10.13 | 14,15 2023.10.13 | В | 0.47 | КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-55 - ГСМ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 780 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
30 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Шаталовский" | КВЛ | КВЛ-10кВ ПС 110/35/10 кВ "Починок" ф. 1011 | 10 (10.5) | 05,30 2023.11.05 | 08,11 2023.11.05 | В | 2.683 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |  | 845 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
31 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Шаталовский" | КЛ | КЛ-6кВ ТП-РЛГ-1-ТП-3а | 6 (6.3) | 13,45 2023.11.15 | 15,05 2023.11.15 | В | 1.3333 | КЛ-6кВ ТП-РЛГ-1-ТП-3а | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 145 |  | 879 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
1 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1015 ПС 35/10 кВ "Вязьма-Брянская" | 10 (10.5) | 18,55 2024.04.15 | 22,05 2024.04.15 | В | 3.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, ТП-7(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 110 |  | 268 | 3.4.8.4 | 4.13 | 1
2 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КВЛ | КВЛ-10 кВ Л-1017 от ПС Новодугино | 10 (10.5) | 10,40 2024.04.17 | 13,30 2024.04.17 | В | 2.8333 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-5, ТП-6, ТП-4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 75 |  | 278 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
3 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП-326 (ССО) - КТПн-578 | 6 (6.3) | 08,32 2024.06.19 | 18,14 2024.06.19 | В | 9.7 | ТП 6 (6.3) кВ КТПн-578(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |  | 509 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
4 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-667 | 0.38 | 11,39 2024.07.29 | 15,30 2024.07.29 | В | 3.85 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |  | 647 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
5 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-1015 ПС Вязьма-Брянская | 10 (10.5) | 20,21 2024.11.21 | 08,15 2024.11.22 | В | 11.9 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, ТП-7(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 81 |  | 911 | 3.4.11,3.4.12.2 | 4.4 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь