## Протокол 1
Наименование предприятия:
ООО Электросеть - Смоленск
Адрес:г. Сафоново
Ведомственная принадлежность:
ООО Электросеть - Смоленск
П Р О Т О К О Л (первичный)
записей показаний электросчетчиков ПС 110/6 кВ "Завод пластмасс"
за 16.12.2020
I. Результаты замеров
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС "Дорогобужская ТЭЦ"___________ № питающей линии ВЛ-110 кВ №112 Дорогобужская ТЭЦ-ПС "Пластмасс", ввод 1_ | [5 empty] | Источник электроснабжения __ПС "Дорогобужская ТЭЦ"___________ № питающей линии ВЛ-110 кВ №112 Дорогобужская ТЭЦ-ПС "Пластмасс", ввод 3_ | [5 empty] | Источник электроснабжения ___ПС "Сафоново"_________________ № питающей линии __ВЛ 110 кВ №812 ПС "Сафоново"-ПС "Пластмасс", ввод 2____ | [5 empty] | Источник электроснабжения ___ПС "Сафоново"_________________ № питающей линии __ВЛ 110 кВ №812 ПС "Сафоново"-ПС "Пластмасс", ввод 4____ | [5 empty] | Источник электроснабжения __ПС "Дорогобужская ТЭЦ"___________ № питающей линии ВЛ-110 кВ №112 Дорогобужская ТЭЦ-ПС "Пластмасс", ТСН 1_ | [5 empty] | Источник электроснабжения ___ПС "Сафоново"_________________ № питающей линии __ВЛ 110 кВ №812 ПС "Сафоново"-ПС "Пластмасс", ТСН 2____
| Активный счётчик Меркурий 234 ART2-00 P № _28829689__ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 234 ART2-00 P № _28829689__ |  |  | Активный счётчик Меркурий 234 ART2-00 P № _1864340__ |  |  | Реактивный Меркурий 234 ART2-00 P № _1864340__ |  |  | Активный счётчик Меркурий 234 ART2-00 P № _1118907__ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 234 ART2-00 P № _1118907__ |  |  | Активный счётчик Меркурий 234 ART2-00 P № _28829651__ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 234 ART2-00 P № _28829651__ |  |  | Активный счётчик Меркурий 230 ART2-00 PQRS IDN № _01152345__ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART2-00 PQRS IDN № _01152345__ |  |  | Активный счётчик Меркурий 230 ART2-00 PQRS IDN № _01154996__ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART2-00 PQRS IDN № _01154996__
| Т-ры тока __ТЛШ-10_______2000/5__ а. Коэф. ТТ ___400______ Т-ры напряжения _НТМИ-6_6000/100_ в. Коэф. ТН ___60_______ | [5 empty] | Т-ры тока __ТЛШ-10_______2000/5__ а. Коэф. ТТ ___400______ Т-ры напряжения _НТМИ-6_6000/100_ в. Коэф. ТН ___60_______ | [5 empty] | Т-ры тока __ТЛШ-10_______2000/5__ а. Коэф. ТТ ___400______ Т-ры напряжения _НТМИ-6_6000/100_ в. Коэф. ТН ___60_______ | [5 empty] | Т-ры тока __ТЛШ-10_______2000/5__ а. Коэф. ТТ ___400______ Т-ры напряжения _НТМИ-6_6000/100_ в. Коэф. ТН ___60_______ | [5 empty] | Т-ры тока __Т-0,66_______100/5__ а. Коэф. ТТ ___20______ Т-ры напряжения _____-________ в. Коэф. ТН ___1_______ | [5 empty] | Т-ры тока __Т-0,66_______100/5__ а. Коэф. ТТ ___20______ Т-ры напряжения _____-________ в. Коэф. ТН ___1_______
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 24000 |  |  | Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 24000 |  |  | Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 24000 |  |  | Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 24000 |  |  | Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 20 |  |  | Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 20
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 1483.85 | х | х | 946.35 | х | х | 72.98 | х | х | 84.13 | х | х | 41.29 | х | х | 25.37 | х | х | 927.23 | х | х | 476.78 | х | х | 9643.29 | х | х | 5089.22 | х | х | 798.03 | х | х | 676.4 | х | х
1-00 | 1483.92 | 0.07 | 1680 | 946.39 | 0.04 | 960 | 73.01 | 0.03 | 720 | 84.16 | 0.03 | 720 | 41.35 | 0.06 | 1440 | 25.42 | 0.05 | 1200 | 927.28 | 0.05 | 1200 | 476.82 | 0.04 | 960 | 9643.36 | 0.07 | 1.4 | 5089.25 | 0.03 | 0.6 | 798.04 | 0.01 | 0.2 | 676.4 | 0 | 0
2-00 | 1483.99 | 0.07 | 1680 | 946.42 | 0.03 | 720 | 73.04 | 0.03 | 720 | 84.19 | 0.03 | 720 | 41.41 | 0.06 | 1440 | 25.46 | 0.04 | 960 | 927.34 | 0.06 | 1440 | 476.85 | 0.03 | 720 | 9643.44 | 0.08 | 1.6 | 5089.28 | 0.03 | 0.6 | 798.04 | 0 | 0 | 676.41 | 0.01 | 0.2
3-00 | 1484.06 | 0.07 | 1680 | 946.46 | 0.04 | 960 | 73.07 | 0.03 | 720 | 84.21 | 0.02 | 480 | 41.47 | 0.06 | 1440 | 25.5 | 0.04 | 960 | 927.39 | 0.05 | 1200 | 476.89 | 0.04 | 960 | 9643.51 | 0.07 | 1.4 | 5089.31 | 0.03 | 0.6 | 798.04 | 0 | 0 | 676.41 | 0 | 0
4-00 | 1484.13 | 0.07 | 1680 | 946.49 | 0.03 | 720 | 73.1 | 0.03 | 720 | 84.24 | 0.03 | 720 | 41.52 | 0.05 | 1200 | 25.54 | 0.04 | 960 | 927.43 | 0.04 | 960 | 476.92 | 0.03 | 720 | 9643.59 | 0.08 | 1.6 | 5089.34 | 0.03 | 0.6 | 798.04 | 0 | 0 | 676.42 | 0.01 | 0.2
5-00 | 1484.2 | 0.07 | 1680 | 946.53 | 0.04 | 960 | 73.13 | 0.03 | 720 | 84.27 | 0.03 | 720 | 41.58 | 0.06 | 1440 | 25.59 | 0.05 | 1200 | 927.48 | 0.05 | 1200 | 476.96 | 0.04 | 960 | 9643.66 | 0.07 | 1.4 | 5089.38 | 0.04 | 0.8 | 798.05 | 0.01 | 0.2 | 676.42 | 0 | 0
6-00 | 1484.28 | 0.08 | 1920 | 946.56 | 0.03 | 720 | 73.16 | 0.03 | 720 | 84.29 | 0.02 | 480 | 41.63 | 0.05 | 1200 | 25.63 | 0.04 | 960 | 927.54 | 0.06 | 1440 | 477 | 0.04 | 960 | 9643.74 | 0.08 | 1.6 | 5089.41 | 0.03 | 0.6 | 798.05 | 0 | 0 | 676.43 | 0.01 | 0.2
7-00 | 1484.35 | 0.07 | 1680 | 946.6 | 0.04 | 960 | 73.2 | 0.04 | 960 | 84.32 | 0.03 | 720 | 41.71 | 0.08 | 1920 | 25.68 | 0.05 | 1200 | 927.59 | 0.05 | 1200 | 477.03 | 0.03 | 720 | 9643.81 | 0.07 | 1.4 | 5089.44 | 0.03 | 0.6 | 798.05 | 0 | 0 | 676.43 | 0 | 0
8-00 | 1484.43 | 0.08 | 1920 | 946.64 | 0.04 | 960 | 73.24 | 0.04 | 960 | 84.35 | 0.03 | 720 | 41.78 | 0.07 | 1680 | 25.72 | 0.04 | 960 | 927.66 | 0.07 | 1680 | 477.07 | 0.04 | 960 | 9643.89 | 0.08 | 1.6 | 5089.47 | 0.03 | 0.6 | 798.05 | 0 | 0 | 676.43 | 0 | 0
9-00 | 1484.52 | 0.09 | 2160 | 946.68 | 0.04 | 960 | 73.29 | 0.05 | 1200 | 84.38 | 0.03 | 720 | 41.86 | 0.08 | 1920 | 25.77 | 0.05 | 1200 | 927.74 | 0.08 | 1920 | 477.12 | 0.05 | 1200 | 9643.96 | 0.07 | 1.4 | 5089.5 | 0.03 | 0.6 | 798.06 | 0.01 | 0.2 | 676.44 | 0.01 | 0.2
10-00 | 1484.61 | 0.09 | 2160 | 946.72 | 0.04 | 960 | 73.35 | 0.06 | 1440 | 84.42 | 0.04 | 960 | 41.95 | 0.09 | 2160 | 25.82 | 0.05 | 1200 | 927.82 | 0.08 | 1920 | 477.17 | 0.05 | 1200 | 9644.03 | 0.07 | 1.4 | 5089.53 | 0.03 | 0.6 | 798.06 | 0 | 0 | 676.44 | 0 | 0
11-00 | 1484.71 | 0.1 | 2400 | 946.76 | 0.04 | 960 | 73.4 | 0.05 | 1200 | 84.45 | 0.03 | 720 | 42.03 | 0.08 | 1920 | 25.87 | 0.05 | 1200 | 927.9 | 0.08 | 1920 | 477.22 | 0.05 | 1200 | 9644.1 | 0.07 | 1.4 | 5089.56 | 0.03 | 0.6 | 798.06 | 0 | 0 | 676.45 | 0.01 | 0.2
12-00 | 1484.81 | 0.1 | 2400 | 946.81 | 0.05 | 1200 | 73.47 | 0.07 | 1680 | 84.49 | 0.04 | 960 | 42.11 | 0.08 | 1920 | 25.92 | 0.05 | 1200 | 927.99 | 0.09 | 2160 | 477.27 | 0.05 | 1200 | 9644.17 | 0.07 | 1.4 | 5089.59 | 0.03 | 0.6 | 798.06 | 0 | 0 | 676.45 | 0 | 0
13-00 | 1484.9 | 0.09 | 2160 | 946.85 | 0.04 | 960 | 73.55 | 0.08 | 1920 | 84.53 | 0.04 | 960 | 42.19 | 0.08 | 1920 | 25.97 | 0.05 | 1200 | 928.07 | 0.08 | 1920 | 477.32 | 0.05 | 1200 | 9644.25 | 0.08 | 1.6 | 5089.62 | 0.03 | 0.6 | 798.07 | 0.01 | 0.2 | 676.46 | 0.01 | 0.2
14-00 | 1484.99 | 0.09 | 2160 | 946.89 | 0.04 | 960 | 73.62 | 0.07 | 1680 | 84.57 | 0.04 | 960 | 42.27 | 0.08 | 1920 | 26.02 | 0.05 | 1200 | 928.15 | 0.08 | 1920 | 477.37 | 0.05 | 1200 | 9644.32 | 0.07 | 1.4 | 5089.65 | 0.03 | 0.6 | 798.07 | 0 | 0 | 676.46 | 0 | 0
15-00 | 1485.08 | 0.09 | 2160 | 946.93 | 0.04 | 960 | 73.7 | 0.08 | 1920 | 84.6 | 0.03 | 720 | 42.35 | 0.08 | 1920 | 26.07 | 0.05 | 1200 | 928.23 | 0.08 | 1920 | 477.42 | 0.05 | 1200 | 9644.39 | 0.07 | 1.4 | 5089.68 | 0.03 | 0.6 | 798.07 | 0 | 0 | 676.46 | 0 | 0
16-00 | 1485.16 | 0.08 | 1920 | 946.98 | 0.05 | 1200 | 73.78 | 0.08 | 1920 | 84.65 | 0.05 | 1200 | 42.43 | 0.08 | 1920 | 26.12 | 0.05 | 1200 | 928.3 | 0.07 | 1680 | 477.46 | 0.04 | 960 | 9644.46 | 0.07 | 1.4 | 5089.71 | 0.03 | 0.6 | 798.07 | 0 | 0 | 676.47 | 0.01 | 0.2
17-00 | 1485.23 | 0.07 | 1680 | 947.01 | 0.03 | 720 | 73.86 | 0.08 | 1920 | 84.69 | 0.04 | 960 | 42.51 | 0.08 | 1920 | 26.17 | 0.05 | 1200 | 928.38 | 0.08 | 1920 | 477.51 | 0.05 | 1200 | 9644.54 | 0.08 | 1.6 | 5089.74 | 0.03 | 0.6 | 798.08 | 0.01 | 0.2 | 676.47 | 0 | 0
18-00 | 1485.3 | 0.07 | 1680 | 947.05 | 0.04 | 960 | 73.94 | 0.08 | 1920 | 84.73 | 0.04 | 960 | 42.59 | 0.08 | 1920 | 26.21 | 0.04 | 960 | 928.45 | 0.07 | 1680 | 477.55 | 0.04 | 960 | 9644.61 | 0.07 | 1.4 | 5089.77 | 0.03 | 0.6 | 798.08 | 0 | 0 | 676.48 | 0.01 | 0.2
19-00 | 1485.36 | 0.06 | 1440 | 947.09 | 0.04 | 960 | 74.01 | 0.07 | 1680 | 84.77 | 0.04 | 960 | 42.68 | 0.09 | 2160 | 26.26 | 0.05 | 1200 | 928.52 | 0.07 | 1680 | 477.59 | 0.04 | 960 | 9644.68 | 0.07 | 1.4 | 5089.8 | 0.03 | 0.6 | 798.08 | 0 | 0 | 676.48 | 0 | 0
20-00 | 1485.42 | 0.06 | 1440 | 947.12 | 0.03 | 720 | 74.09 | 0.08 | 1920 | 84.81 | 0.04 | 960 | 42.76 | 0.08 | 1920 | 26.31 | 0.05 | 1200 | 928.6 | 0.08 | 1920 | 477.63 | 0.04 | 960 | 9644.76 | 0.08 | 1.6 | 5089.83 | 0.03 | 0.6 | 798.09 | 0.01 | 0.2 | 676.48 | 0 | 0
21-00 | 1485.47 | 0.05 | 1200 | 947.16 | 0.04 | 960 | 74.14 | 0.05 | 1200 | 84.84 | 0.03 | 720 | 42.84 | 0.08 | 1920 | 26.35 | 0.04 | 960 | 928.67 | 0.07 | 1680 | 477.67 | 0.04 | 960 | 9644.83 | 0.07 | 1.4 | 5089.86 | 0.03 | 0.6 | 798.09 | 0 | 0 | 676.49 | 0.01 | 0.2
22-00 | 1485.52 | 0.05 | 1200 | 947.19 | 0.03 | 720 | 74.2 | 0.06 | 1440 | 84.87 | 0.03 | 720 | 42.91 | 0.07 | 1680 | 26.4 | 0.05 | 1200 | 928.73 | 0.06 | 1440 | 477.71 | 0.04 | 960 | 9644.91 | 0.08 | 1.6 | 5089.89 | 0.03 | 0.6 | 798.09 | 0 | 0 | 676.49 | 0 | 0
23-00 | 1485.58 | 0.06 | 1440 | 947.22 | 0.03 | 720 | 74.25 | 0.05 | 1200 | 84.9 | 0.03 | 720 | 42.97 | 0.06 | 1440 | 26.44 | 0.04 | 960 | 928.8 | 0.07 | 1680 | 477.74 | 0.03 | 720 | 9644.98 | 0.07 | 1.4 | 5089.92 | 0.03 | 0.6 | 798.09 | 0 | 0 | 676.5 | 0.01 | 0.2
24-00 | 1485.63 | 0.05 | 1200 | 947.26 | 0.04 | 960 | 74.28 | 0.03 | 720 | 84.93 | 0.03 | 720 | 43.03 | 0.06 | 1440 | 26.48 | 0.04 | 960 | 928.86 | 0.06 | 1440 | 477.78 | 0.04 | 960 | 9645.05 | 0.07 | 1.4 | 5089.95 | 0.03 | 0.6 | 798.1 | 0.01 | 0.2 | 676.5 | 0 | 0
Итого за сутки |  | 1.78 | 42720 |  | 0.91 | 21840 |  | 1.3 | 31200 |  | 0.8 | 19200 |  | 1.74 | 41760 |  | 1.11 | 26640 |  | 1.63 | 39120 |  | 1 | 24000 |  | 1.76 | 35.2 |  | 0.73 | 14.6 |  | 0.07 | 1.4 |  | 0.1 | 2