## КТП 63 ФГУ
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС 35/10 кВ "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1016
| Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24424184_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24424184_
Т-ры тока _________100/5__ а. Коэф. ТТ ___20______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 20
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 16780.91 | х | х | 3129.45 | х | х
1-00 | 16781.34 | 0.43 | 8.6 | 3129.57 | 0.12 | 2.4
2-00 | 16781.76 | 0.42 | 8.4 | 3129.67 | 0.1 | 2
3-00 | 16782.18 | 0.42 | 8.4 | 3129.78 | 0.11 | 2.2
4-00 | 16782.6 | 0.42 | 8.4 | 3129.89 | 0.11 | 2.2
5-00 | 16783.02 | 0.42 | 8.4 | 3130 | 0.11 | 2.2
6-00 | 16783.48 | 0.46 | 9.2 | 3130.11 | 0.11 | 2.2
7-00 | 16784.18 | 0.7 | 14 | 3130.13 | 0.02 | 0.4
8-00 | 16784.73 | 0.55 | 11 | 3130.22 | 0.09 | 1.8
9-00 | 16785.33 | 0.6 | 12 | 3130.31 | 0.09 | 1.8
10-00 | 16785.93 | 0.6 | 12 | 3130.38 | 0.07 | 1.4
11-00 | 16786.48 | 0.55 | 11 | 3130.44 | 0.06 | 1.2
12-00 | 16787.08 | 0.6 | 12 | 3130.51 | 0.07 | 1.4
13-00 | 16787.66 | 0.58 | 11.6 | 3130.61 | 0.1 | 2
14-00 | 16788.27 | 0.61 | 12.2 | 3130.7 | 0.09 | 1.8
15-00 | 16788.88 | 0.61 | 12.2 | 3130.79 | 0.09 | 1.8
16-00 | 16789.58 | 0.7 | 14 | 3130.87 | 0.08 | 1.6
17-00 | 16790.26 | 0.68 | 13.6 | 3130.95 | 0.08 | 1.6
18-00 | 16790.82 | 0.56 | 11.2 | 3131.03 | 0.08 | 1.6
19-00 | 16791.3 | 0.48 | 9.6 | 3131.14 | 0.11 | 2.2
20-00 | 16791.85 | 0.55 | 11 | 3131.24 | 0.1 | 2
21-00 | 16792.48 | 0.63 | 12.6 | 3131.35 | 0.11 | 2.2
22-00 | 16793.04 | 0.56 | 11.2 | 3131.46 | 0.11 | 2.2
23-00 | 16793.51 | 0.47 | 9.4 | 3131.58 | 0.12 | 2.4
24-00 | 16793.95 | 0.44 | 8.8 | 3131.68 | 0.1 | 2
Итого за сутки |  | 13.04 | 260.8 |  | 2.23 | 44.6
Сведения о трансформаторах, высоковольтных электродвигателях и статических конденсаторах
Трансформаторы силовые |  |  |  |  | Высоковольтные электродвигатели 6-10 кВ |  |  |  | Статические конденсаторы
рабочие |  |  | резервные |  | рабочие |  | резервные |  | рабочие |  | резервные
шт. | кВА |  | шт. | кВА | шт. | кВт | шт. | кВт | высоковольтные 6-10 кВ (кВар) |  | низковольтные 0,38 кВ (кВар)
[9 empty] | уст. | раб. | уст. | раб.
1 | 63
М.П. Гл. инженер ________________________ Гл. энергетик ________________________ Расчеты и записи произвел ________________________ (подпись) (подпись) (подпись)

## ЗТП Почта
Наименование предприятия:
ООО Электросеть - Смоленск
Адрес: Гагаринский р-н, с Карманово
Ведомственная принадлежность:
ООО Электросеть - Смоленск
П Р О Т О К О Л (первичный)
записей показаний электросчетчиков КТП 10/0.4 "Почта" ул. Пролетарская
за 16.12.2020
I. Результаты замеров
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС 35/10 "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1002
| Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24412581_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24412581_
Т-ры тока _________400/5__ а. Коэф. ТТ ___80______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 80
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 1517.11 | х | х | 246.03 | х | х
1-00 | 1517.65 | 0.54 | 43.2 | 246.2 | 0.17 | 13.6
2-00 | 1518.15 | 0.5 | 40 | 246.36 | 0.16 | 12.8
3-00 | 1518.64 | 0.49 | 39.2 | 246.53 | 0.17 | 13.6
4-00 | 1519.11 | 0.47 | 37.6 | 246.68 | 0.15 | 12
5-00 | 1519.59 | 0.48 | 38.4 | 246.84 | 0.16 | 12.8
6-00 | 1520.14 | 0.55 | 44 | 246.99 | 0.15 | 12
7-00 | 1520.81 | 0.67 | 53.6 | 247.14 | 0.15 | 12
8-00 | 1521.67 | 0.86 | 68.8 | 247.33 | 0.19 | 15.2
9-00 | 1522.72 | 1.05 | 84 | 247.54 | 0.21 | 16.8
10-00 | 1523.78 | 1.06 | 84.8 | 247.74 | 0.2 | 16
11-00 | 1524.73 | 0.95 | 76 | 247.95 | 0.21 | 16.8
12-00 | 1525.64 | 0.91 | 72.8 | 248.17 | 0.22 | 17.6
13-00 | 1526.52 | 0.88 | 70.4 | 248.38 | 0.21 | 16.8
14-00 | 1527.44 | 0.92 | 73.6 | 248.61 | 0.23 | 18.4
15-00 | 1528.41 | 0.97 | 77.6 | 248.85 | 0.24 | 19.2
16-00 | 1529.38 | 0.97 | 77.6 | 249.06 | 0.21 | 16.8
17-00 | 1530.28 | 0.9 | 72 | 249.27 | 0.21 | 16.8
18-00 | 1531.21 | 0.93 | 74.4 | 249.49 | 0.22 | 17.6
19-00 | 1532.06 | 0.85 | 68 | 249.69 | 0.2 | 16
20-00 | 1532.88 | 0.82 | 65.6 | 249.89 | 0.2 | 16
21-00 | 1533.7 | 0.82 | 65.6 | 250.09 | 0.2 | 16
22-00 | 1534.47 | 0.77 | 61.6 | 250.28 | 0.19 | 15.2
23-00 | 1535.17 | 0.7 | 56 | 250.46 | 0.18 | 14.4
24-00 | 1535.79 | 0.62 | 49.6 | 250.63 | 0.17 | 13.6
Итого за сутки |  | 18.68 | 1494.4 |  | 4.6 | 368