## ВЛ
Методика расчета экономического эффекта по объекту ««Низковольтной воздушной линии ст. Энгельгардтовская» по ст. Энгельгардтовская (Инвентарная карточка учета объекта основных средств инвентарный номер 030634/2797 сетевой 27971200000009400000)»
Основной целью выполнения работ является экономия затрат за счет уменьшения потребления электрической энергии в связи со снижением ее потерь в воздушных линях электропередачи. В соответствии с пунктами 129, 130 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, стоимость потерь электрической энергии, возникающих в принадлежащих им объектах электросетевого хозяйства, оплачивают владельцы объектов электросетевого хозяйства. Таким образом, в связи с выполнением мероприятий по увеличению сечения проводов воздушных линий, изменения конфигурации линии в сторорну уменьшения (эксплуатационной протяженности линии электропередач) питающих сторонних потребителей, достигается снижение расходов на электроэнергию при оказании услуг по ее передаче сторонним потребителям. Расчет экономии затрат осуществляется как разность стоимостей электроэнергии до выполнения работ по увеличению сечения проводов и после их выполнения без учета прогноза роста тарифа на электроэнергию. Экономия затрат на приобретение электроэнергии заключается в снижении объема потерь электрической энергии при ее передаче по сетям ОАО «РЖД» и обусловлена следующим: - увеличением сечения существующих линий (реконструкция); - заменой существующего оборудования (силовые трансформаторы, кабельная продукция) на оборудование с улучшенными техническими характеристиками (техническое перевооружение); - изменения конфигурации линии в сторорну уменьшения (эксплуатационной протяженности линии электропередач) - снижение электрического сопротивления электрооборудования (реконструкция и техническое перевооружение). Расчет ожидаемого фактического объема экономии электрической энергии выполнен на основании справочной технической литературы, исходя из марки провода до/после замены, нагрузки линии, напряжения в центре питания линии.
Расчет потерь в линии до замены
| Линия | АС-16 |  | 2900
, где
| длинна линии L (м) |  | 2900
| напряжение U |  | 0.4
| кос фи |  | 0.944
| удельное сопротивление линии p |  | 0.0271 | *вкладка "Справочник"
| I - токовая нагрузка |  | 201.6618 | I =А/√3*U*cos φ*Тр
| количество жил g |  | 4
| сечение провода g |  | 16
| количество жил g |  | 1 | *заполняется при наличии кабеля другого сечения
| сечение провода g |  | 1
| число фаз n |  | 3
| коэф .учитывающий сопрот конт.,скрутку жил и способ прокладки линий |  | 1.1
| Тр ср. мес. число часов Т |  | 2160
| ср. расх в квартал, кВт*ч |  | 284548
| Потери |  | 76294.7929 | ∆Wкл =1,1*n*p*I2*L/g*0,001*T
| Потери % |  | 26.81%
Расчет потерь в линии после замены
| Линия | СИП 4*95 |  | 2900
| длинна линии L (м) |  | 2900
| напряжение U |  | 0.4
| кос фи |  | 0.944
| удельное сопротивление линии p |  | 0.0271
| I - токовая нагрузка |  | 201.6618 | I =А/√3*U*cos φ*Тр
| количество жил g |  | 4
| сечение провода g |  | 95
| количество жил g |  | 1 | *заполняется при наличии кабеля другого сечения
| сечение провода g |  | 1
| число фаз n |  | 3
| коэф .учитывающий сопрот конт.,скрутку жил и способ прокладки линий |  | 1.1
| Тр ср. мес. число часов Т |  | 2160
| ср. расх в квартал, кВт*ч |  | 284548
| Потери |  | 12849.6493 | ∆Wкл =1,1*n*p*I2*L/g*0,001*T
| Потери % |  | 4.516%
| Эффект | 63445.1436 | кВт*ч
| Тариф | 5.27 | руб/кВтч | за 1 квартал
| Экономический эффект | 334355.9067 | руб
| Заместитель начальника Смоленской дистанции электроснабжения |  |  |  | П.С. Тюрин
Электронная подпись. Подписал: Захаренков A.B.
№ИСХ-1184/МДЭ ЭЧ-19 от 21.12.2023

## Справочник
Удельное сопротивление справочные данные:
р Cu | 0.0189 | Ом*мм2/м
р Al | 0.0271 | Ом*мм2/м
р Сталь | 0.14 | Ом*мм2/м
Электронная подпись. Подписал: Захаренков A.B.
№ИСХ-1184/МДЭ ЭЧ-19 от 21.12.2023