УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель 
начальника Трансэнерго

_____________________ В.Г.Лосев

«____» __________ 2023 г. № ______

Задание на проектирование

«Техническое перевооружение двухцепной ВЛ ПЭ/ДЦ 10 кВ

перегон Вязьма-Брянская – Волоста-Пятница, с выносом линии ВЛ-10кВ ПЭ на отдельно стоящие опоры»

Московской железной дороги

Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД»:

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | инвестиционный проект ОАО «РЖД» «Обновление устройств электроснабжения, участвующих в передаче электроэнергии» |
| 2. Вид строительства | техническое перевооружение |
| 3. Местонахождение объекта | Смоленская область, перегон Вязьма-Брянская – Волоста-Пятница |
| 4. Источники финансирования | инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» |
| 5. Объем проектных работ | рабочая документация, дополненная пояснительной запиской, проектом организации строительства (ПОС) и сметной документацией |
| 6. Плановый срок начала строительства | плановый срок начала работ – 2025 год, окончание – определяется проектом |
| 7. Идентификация зданий и сооружений по признакам, указанным в статье 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | 1) назначение: по Классификатору объектов капитального строительства (приказ Минстроя России от 10 июля 2020 г. № 374/пр): 16.5.1.20 – прочие здания (сооружения) электрической сети; 2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры; 3) возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться реконструкция и эксплуатация сооружений: определить при выполнении инженерных изысканий и указать в проектной документации; 4) принадлежность к опасным производственным объектам определяется по критериям, установленным законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, проектируемые сооружения не относятся к опасным производственным объектам; 5) пожарная и взрывопожарная опасность: определить при проектировании и указать в проектной документации; 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: объект не имеет помещений с постоянным пребыванием людей; 7) уровень ответственности - нормальный |
| 8. Особые условия технического перевооружения | работы вблизи частей, находящихся под напряжением, или в охранной зоне ВЛ выполняются с учетом обеспечения условий электробезопасности |
| 9. Требования к технико-экономическим показателям объекта проектирования, основным техническим решениям, перспективному расширению объекта строительства | 1) основные технико-экономические показатели на основании ОС-6 (инв.номер 30434/2798): а) первичное напряжение – 10 кВ; б) опоры железобетонные/деревянные – 2051 шт.; г) провод АС-35, ПС-35, СИП-3 1х50 – 86570 м; д) траверсы – 4170 м. е) изоляторы – 12714 шт. ж) разъединители – 34 шт. 2) проектом предусмотреть: а) техническое перевооружение двухцепной линии электропередачи ВЛ ПЭ/ДЦ 10 кВ на перегоне Вязьма-Брянская – Волоста-Пятница (0 км – 24 км 3пк), с выносом линии ВЛ-10кВ ПЭ на отдельно стоящие опоры; б) установку ж.б. опор С 1.85/10.1 для ВЛ-10 кВ ПЭ; в) установку траверс на вновь смонтированные опоры для ВЛ-10 кВ ПЭ; г) монтаж провода ВЛ-10 кВ ПЭ выполнить проводом марки СИП с применением типовых зажимов и метизов для СИП расчетного сечения ориентировочной строительной длинной 24,3 км, с установкой зажимов для установки временных заземлений; д) после выноса ВЛ-10 кВ ПЭ замену траверс для двухценых линий, на траверсы односцепные под ВЛ-10 кВ ДЦ; е) вырубку древесно-кустарниковой растительности полосы отвода в охранной зоне воздушной линии электропередачи; ж) предусмотреть мероприятия по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей, присоединенных к перевооружаемой ВЛ, в период отключений для производства работ; з) мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а так же при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997; и) при необходимости предусмотреть применение технических требований к птицезащитным устройствам для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций энергетического комплекса ОАО «РЖД», утвержденных первым заместителем начальника Трансэнерго Лосевым В.Г. 26 мая 2021 г. № ТЭ-706 к) технические решения и параметры проектируемых объектов принять в соответствии с: - требованиями технических регламентов; - требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - требованиями сводов правил: СП 226.1326000.2014 «Электроснабжение нетяговых потребителей. Правила проектирования»; л) проведение комплекса кадастровых работ по постановке на учет вновь смонтированной линии ВЛ-10 кВ ПЭ с последующей регистрацией. |
| 10. Необходимость разработки основных проектных решений или предварительного согласования отдельных проектных решений | не требуется |
| 11. Необходимость выделения этапов строительства и ввода объекта в эксплуатацию | не требуется |
| 12. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | применяемые при проектировании материалы и оборудование должны соответствовать стандартам Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия качества продукции |
| 13. Требования к технологии, режиму работы предприятия | круглосуточный, круглогодичный с предоставлением технологических перерывов («отключений») для технического обслуживания линейных объектов электроснабжения |
| 14. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | не требуется |
| 15. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | не требуется |
| 16. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | не требуется |
| 17. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | не требуется |
| 18. Требования к разработке мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объекта и мероприятий по предотвращению террористических актов | не требуется |
| 19. Требования по энергетической эффективности проектируемых зданий и сооружений | не требуется |
| 20. Необходимость проектирования объектов жилищного, коммунального и социально-культурного назначения | не требуется |
| 21. Технические условия, исходная и разрешительная документация | 1) при проектировании руководствоваться исходными данными региональной дирекции по энергообеспечению; 2) необходимые исходные данные, в том числе для составления проекта организации строительства (ПОС) и сметной документации, подготавливаются проектной организацией совместно с балансодержателем; 3) исходно-разрешительную документацию представляет Заказчик; 4) при необходимости проектная организация получает дополнительные технические условия от причастных организаций и согласовывает их с Заказчиком; 5) исходные данные филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» носят рекомендательный характер и принимаются в проекте с учетом требований нормативных документов и экономической эффективности; 6) исходно-разрешительную документацию, в части оформления землеотвода в соответствии с Порядком предоставления земельного участка под строительство объектов, действующим в регионе, норм Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации и других нормативных документов выполняет проектная организация при участии заказчика |
| 22. Необходимость выполнения обследовательских работ и инженерных изысканий | 1) выполнить (при необходимости) комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий в соответствии с СП 47.13330.2016 и нормативными документами субъекта Российской Федерации; 2) инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, в Балтийской системе высот. Программу изысканий согласовать с Заказчиком |
| 23. Требования к составу и содержанию проектной документации | 1) рабочая документация должна соответствовать Порядку разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации, утвержденному распоряжением ОАО «РЖД» от 29 июля 2019 г. № 1610/р, техническим регламентам и другим нормативным документам, действующим на момент выдачи рабочей документации; 2) представить лист расчета прогнозной стоимости на период строительства по утвержденной форме согласно приложению № 7 ОПДС-2821.2011 с учетом изменений и дополнений, действующих на момент выдачи рабочей документации; 3) рабочая документация должна быть дополнена пояснительной запиской, проектом организации строительства (ПОС) и сводным сметным расчетом; 4) в пояснительной записке предусмотреть разработку таблицы «Технико-экономические показатели»; 5) в спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы. Для оборудования указать код СК МТР «Росжелдорснаб»; 6) в ПОС представить расчет периода строительства с указанием сроков изготовления и поставки оборудования. При необходимости производства работ в «окна» представить расчет оптимальной технологии выработки исходя из характеристик заданного участка и времени суток |
| 24. Требования к разработке сметной документации | 1) сметную документацию составить с применением действующих сметных нормативов, включенных в федеральный реестр; 2) при разработке сметной документации руководствоваться: а) методическими документами Минстроя России и подведомственных ему организаций по сметному нормированию и ценообразованию; б) порядком определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (ОПДС 2821.2011), утвержденный распоряжением от 29 декабря 2011 г. № 2821р (в редакции распоряжения ОАО «РЖД» от 14 мая 2015 г. № 1220р «О внесении изменений в распоряжение ОАО «РЖД» от 29 декабря 2011 г. № 2821р»); в) порядок определения стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» (ОПДСп-2697.2009); в) порядком определения текущей стоимости и оформления сметной документации в двух уровнях цен (базисном и текущем) объектов капитального строительства ОАО «РЖД» (ОПДСтс-424.2014); г) другими действующими нормативными документами ОАО «РЖД» по сметному нормированию и ценообразованию в части, не противоречащей указанным выше нормам; 3) пересчет в текущие цены производить базисно-индексным методом с применением федеральных индексов изменения сметной стоимости к ОСНБЖ-2001, рекомендованных ОАО «РЖД»; 4) выполнить расчет стоимости строительства в прогнозном уровне цен соответствующих лет строительства на основании графика производства работ в проекте организации строительства; 5) при необходимости включить затраты на работы по отводу и освоению застраиваемой территории в главу 1 сводного сметного расчета стоимости строительства «Подготовка территории строительства» |
| 25. Требования к оформлению и количеству экземпляров проектной документации (в том числе в электронном виде), передаваемой Заказчику | 1) оформление документации в бумажном виде выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.301-2021 «Основные требования к оформлению отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; 2) оформление документации в электронном виде выполнить согласно ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения»; 3) количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику: а) материалы изысканий, обследовательских и обмерных работ в 2 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе; б) рабочая документация в 4 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе; 4) кроме того, в электронной версии рабочей документации представить пояснительную записку раздела 1 (без сканированных приложений) в формате .doc, сводный генплан с инженерными сетями в формате .dwg, сметы в формате .АРПС 1.10 (.arp) и .xls, спецификации (по форме, предоставленной Заказчиком) в формате .xls |
| 26. Требования к согласованию проектных решений | 1) согласование разработанной документации с причастными подразделениями ОАО «РЖД», органами местного самоуправления, а также с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к инженерным сетям или переустройство принадлежащих им объектов (при необходимости) осуществляет проектная организация при участии Заказчика; 2) выбранные/изменяемые проектные решения согласовываются с Заказчиком |
| 27. Необходимость представления проектной документации на государственную экспертизу | не требуется |
| 28. Требования по увязке с другими проектами | не требуется |
| 29. Требования по представлению документации для проведения конкурса по выбору подрядчиков на строительство | 1) выполнить разработку технической части конкурсной документации с приложением формы № 3 (перечень закупаемого оборудования с указанием наименований, типов, комплектности, количества и сметных цен) и № 13 (описание функционально-технических характеристик оборудования), ведомости основных объемов работ и материалов, в полной мере отображающую объемы, заложенные в локальных сметах (в формате .xls), потребность в производственных мощностях, необходимых для оптимального и своевременного производства работ по объекту с подробным обоснованием характеристик выбранной техники; 2) конкурсная документация представляется на отдельном электронном носителе в редактируемом формате. В спецификациях предусмотреть разделение на оборудование и материалы |

Заместитель начальника Трансэнерго

по инвестициям и капитальному ремонту –

начальник службы заказчика 						        А.Л.Терещенко