УТВЕРЖДАЮ

Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области,

заместитель руководителя  штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области

_________________ Н.И. Борисов

«_____» _____________ 2025 год

ПРОТОКОЛ

заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

в Смоленской области

______________________________________________________________________________

Дата проведения: 18 ноября 2025 года

Время проведения: 1100

Присутствовали: 18 человек

- О прохождении ОЗП 2025/26 года предприятиями Смоленской области. Об организации работы по выявлению и учёту бесхозяйных объектов  электросетевого хозяйства, функционирующих на территории Смоленской области.

СЛУШАЛИ:

- директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Дудина Романа Ивановича;

- управляющего директора филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» Кулаева Андрей Викторович;

- начальника Смоленской группы подстанций филиала ПАО «Россети» «Новгородское ПМЭС» Гурко Юрия Михайловича;

- технического директора ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» Биешева Руслана Шамильевича;

- генерального директора ООО  «Дорогобужская ТЭЦ» Грачева Владимира Петровича;

- заместителя главного инженера по электротехническому оборудованию филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» Попова Андрея Степановича;

- генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Смоленск» Стоянова Сергея Валерьевича;

- директора филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей» Юдина Алексея Сергеевича;

- начальника РЭС «Смоленский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» Житушкина Алексея Александровича;

- начальника Смоленской дистанции электроснабжения структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» Захаренкова Андрея Владимировича;

- и.о. генерального директора ООО «Горэлектро» Брея Романа Александровича.

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» 
(далее – филиал Смоленскэнерго).

В целях успешной подготовки филиала к отопительному сезону 2025/2026 года (далее – ОС) в филиале ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» был разработан и утверждён план мероприятий по повышению надёжности работы оборудования филиала Смоленскэнерго, состоящий из 282 мероприятий, запланированных к выполнению в срок до 30.09.2025.

По состоянию на 17.11.2025 выполнены все мероприятия плана.

Основные и дополнительные условия готовности к ОС 2025/2026 г. филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» выполнены. Индекс готовности к отопительному сезону равен 97 (готов).

С 07.04.2025 по 18.04.2025 проведена проверка готовности филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» к ОС 2025/2026 г. силами Межрегионального технологического управления Ростехнадзора.

По итогам проверки выдан акт и предписание от 18.04.2025, намечено к устранению 1877 мероприятий, все мероприятия выполнены в срок.

С 14.10.2025 по 27.10.2025 в отношении филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» представителями Межрегионального технологического управления Ростехнадзора в рамках проверки готовности к прохождению отопительного сезона 2025/2026 проводилась внеплановая выездная проверка выполнения ранее выданных предписаний.

По результатам проверки выдан акт, невыполненных мероприятий не выявлено.

С целью обеспечения надёжности электроснабжения потребителей филиал Смоленскэнерго располагает парком передвижных резервных источников электроснабжения (далее – РИСЭ):

- мощностью 30 и более кВт – 20 шт. суммарной мощностью 930 кВт

- мощностью менее 30 кВт – 37 шт. суммарной мощностью 250,9 кВт

В филиале Смоленскэнерго имеется группировка мобильных бригад в составе двух мобильных бригад службы линий электропередачи 35-110 кВ и девяти мобильных бригад распределительных сетей 0,4-10кВ.

Для организации взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций филиалом заключены договоры и соглашения со Смоленским ЦГМС, ГУ МЧС по Смоленской области, филиалом ПАО «Россети» Новгородское ПМЭС, дежурной службой штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области и ЕДДС муниципальных образований.

Работа по выявлению и вступлению во владение на бесхозяйные объекты электросетевого имущества проводится на постоянной основе, в том числе путём направления ежемесячных запросов в Администрации муниципальных округов Смоленской области и последующей подготовкой материалов с целью направления в суд для признания права собственности.

В 2025 году по состоянию на 14.11.2025 было признано право на 94 объекта бесхозяйного электросетевого имущества (из них 92 объекта движимого имущества и 2 объекта недвижимого имущества).

В настоящее время на территории Смоленской области выявлено 15 действующих бесхозяйных объектов движимого электросетевого имущества. По этим объектам направлены исковые заявления в суд с целью признания права собственности.

Информация филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация».

Для прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок 2025-2026 гг. по филиалу АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» созданы необходимые запасы резервного топлива (мазута) согласно заданию на каждое первое число месяца.

За период с 01.01.2025 по 12.11.2025  произошли аварии:

ПП «Смоленская ТЭЦ-2» - 14 аварий (за аналогичный период 2024 года произошло 7 аварий);

ПП «Тепловые сети» - 2 инцидент (за аналогичный период 2024 года произошло 3 инцидента).

Пожаров не было.

Снижение аварийности филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» будет достигаться за счет выполнения ремонтной и инвестиционной программы.

По состоянию на 12.11.2025 года закончен ремонт:

- текущий ремонт паровых  турбин № 1 ПТ-60-130/13,  № 3 Т-130/145-12.8-NG – 190 МВт, что составляет 100,0% годовой программы.

- капитальный ремонт паровой котел № 3 БКЗ 210-140, текущий ремонт паровых котлов № 1,2,4 БКЗ 210-140, № 5 ТГМЕ-464 – 1130 т/час, что составляет 100,0% годовой программы.

- текущий ремонт водогрейных котлов № 2,4 КВГМ-100, № 8,9 ПТВМ-50, капитальный ремонт водогрейного котла № 3 КВГМ 100 – 300 Гкал/час, что составляет 100,0% годовой программы.

По тепловым закончены работы по замене тепловых сетей общей протяженностью с учетом работ по линии ТПиР –  3,724 км., что составляет 96,5% к годовому  плану (план 3,86 км.), в т.ч.:

Подрядным способом закончены работы по замене тепловых сетей общей протяженностью с учетом работ по линии ТПиР  2,928 км, что составляет 75,8% к годовому плану в т.ч.;

- капитальный  ремонт  участка   теплосети от камеры  3к29б до 3к29, ул. Воробьева. Работы выполнял подрядчик ООО «Дело».  Протяженность участка 0,290 км, Ду 700 мм. Работы выполнял подрядчик ООО «Дело».

- Капитальный  ремонт  участка   теплосети от камеры  1к48 до 1к51, ул. Еременко.  Протяженность участка 0,400 км, Ду 500 мм. Работы выполнял подрядчик ООО «Дело»

- реконструкция  участка теплосети №3 от 3к31 до 3к32, г. Смоленск, ул. Николаева, ул. Н. Неман (проект См4-012). Протяженность участка 0,405 км, Ду 600 мм. Работы выполнял подрядчик ООО «ПСК».

- реконструкция  участка теплосети № 2 от 2к74А до ЦТП 79, г. Смоленск, Чуриловский тупик (проект См4-068). Протяженность участка 0,440 км, Ду 200 мм. Работы выполнял подрядчик ООО «Спец Трест № 15».

- Строительство участка тепловой сети от Котельной №1 (ул. Н. Неман,6) до 3к33, г. Смоленск, ул. Н. Неман (проект См4-049) - перемычка. Протяженность участка 0,360 км, Ду 250 мм. Работы выполнял подрядчик ООО «ПСК».

- Реконструкция  участка теплосети №3 от 3к32 до 3к34, г. Смоленск, ул. Н. Неман (проект См4-046). Протяженность участка 0,702 км, Ду 600 мм. Работы выполнял подрядчик ООО «ПСК».

- Реконструкция  участка теплосети №3 от 3к36а до 3к38, г. Смоленск, ул. Н. Неман (проект См4-047). Протяженность участка 0,331 км, Ду 500-600 мм. Работы выполнял подрядчик ООО «ПСК».

Хозспособом закончен ремонт с учетом устранения порывов тепловых сетей протяженностью 0,796 км разных диаметров, что составляет 20,6% к годовому плану.

По состоянию на 12.11.2025 в ремонте находится:

Паровая турбина № 2 Т-100/120-130-2 находится в реконструкции по программе КОММОД.

По программе ремонтов и ТПиР по тепловым сетям по состоянию на 12.11.2025 года ведутся работы на следующих объектах:

По ремонтам:

- хозспособом ведется  в основном ремонт и устранение порывов тепловых сетей разных диаметров в рамках прохождения ОЗП 2025-2026;

По техперевооружению, реконструкции  и новому строительству:

- Реконструкция  участка теплосети № 2 от 2к33 до 2к37, г. Смоленск, ул. Докучаева (проект См4-066). Протяженность участка 0,704 км, Ду 500 мм. Работы выполняет подрядчик ООО «Каскад». Работы выполнены на 95%.

Фактические затраты по состоянию на 12.11.2025 составили 277,163 млн. руб., что составляет к годовому плану 77,7%. Плановые затраты по программе ремонтов 2025 года - 356,731 млн. руб.

По Смоленской ТЭЦ-2 индекс готовности объекта к работе в отопительный сезон (ИГО) составляет 98, качественная оценка «готов». Отраслевая отчетность индексов готовности объектов филиала АО «РИР Энерго» - «Смоленская генерация» предоставляется в установленные сроки.

Дебиторская задолженность потребителей за т/энергию по состоянию на 01.12.2025  составляет 1 443,68 млн. руб., в т. ч. по крупным должникам: АО «ГУ ЖКХ» ОП «Тверское» 28,23 млн. руб.; АО «Жилищник» 110,59 млн. руб.

Население – 987,99 млн. руб.

Информация филиале «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Филиал).

На филиале «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» постоянно осуществляется мониторинг готовности к работе в отопительный сезон согласно приказу от 27.12.2017
№ 1233. «Об утверждении методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». По предварительному расчету индекс готовности объекта филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», согласно «Мониторинга готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» Минэнерго России, на 06.11.2025 года равен 99, что означает - «готов».

С целью успешного прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 гг. на Филиале выпущен приказ № 357 от 08.08.2025 года «О подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 гг. филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», согласно требованиям которого принят к исполнению «План мероприятий по подготовке филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг», содержащий 96 мероприятий. 87 мероприятий выполнено, 9 находятся в работе.

В рамках подготовки к прохождению ОЗП 2025-2026 гг. на Филиале:

-  с 07.03.2025 по 04.04.2025 проведен текущий ремонт энергоблока № 2 с оценкой «хорошо»;

- с 12.05.2025 по 30.07.2025 проведен текущий ремонт энергоблока № 1 с оценкой «хорошо»;

- с 28.08.2025 проводится средний ремонт энергоблока № 3, плановая дата завершения 01.12.2025.

В период с января по март 2025 года в соответствии с утвержденным графиком на Филиале проведено опробование готовности оборудования к работе на резервном топливе на всех 3-х котлоагрегатах с оформлением соответствующих актов.

Для повышения надежной, эффективной и безопасной эксплуатации оборудования электростанции в осенне-зимний период 2025-2026 гг. на Филиале закончены работы по модернизации теплосети с заменой участков магистрального трубопровода и теплоизоляции, модернизации МВ-220 20Т с заменой высоковольтных вводов; проводятся работы по техническому перевооружению вторичного пароперегревателя парового котла К-3А, модернизации схемы обогрева МВ-220кВ и МВ-35кВ на ОРУ-220/35кВ.

Дополнительно выполнены работы по ремонту арматуры, расходомерных шайб, внутристанционных участков трубопроводов теплосети, очистке бойлеров, устранение выявленных дефектов тепловой изоляции и металлоконструкций трубопроводов надземной прокладки.

Информация филиала ПАО «Россети»- Новгородского предприятия МЭС 
(далее - Новгородское ПМЭС).

На текущий момент отопительный сезон 2025/2026 года Новгородское ПМЭС проходит в штатном режиме.

По состоянию на 25.10.2025 индекс готовности предприятия - 96.

Филиал ПАО «Россети» - Новгородское предприятие магистральных электрических сетей готов к прохождению отопительного периода 2025/2026 года.

Технологических нарушений связанных с обесточиванием потребителей в период отопительного сезона 2025/2026 года – не происходило.

Информация ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (далее – Общество).

В эксплуатации ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» находится 162 котельных (78 - в собственности, 81-арендованных, 3-концессия), 84 тепловых пунктов, около 471 км тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении). Общество ведет деятельность в 23 муниципальных округах Смоленской области.

|  | Наименование муниципального округа | Кол-во котель-ных | Протяженность сетей, км (в 2-х трубном) | Кол-во ЦТП | Установленная мощность котельных, Гкал/ч | Подключенная нагрузка котельных, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснинский МО | 4 | 3,43 | - | 13,77 | 6,55 |
| 2 | Смоленский МО | 6 | 16,23 | 1 | 27,73 | 10,79 |
| 3 | Руднянский МО | 1 | 0,961 | - | 0,7 | 0,52 |
| 4 | Вяземский МО | 19 | 88,1 | 16 | 187,27 | 118,01 |
| 5 | Гагаринский МО | 10 | 59,1 | 18 | 101,37 | 54,44 |
| 6 | Сычевский МО | 3 | 9,98 | - | 9,72 | 5,22 |
| 7 | Новодугинский МО | 1 | 2,57 | - | 1,89 | 1,34 |
| 8 | Сафоновский МО | 16 | 62,86 | 12 | 193,14 | 88,35 |
| 9 | Ельнинский МО | 5 | 7,75 | - | 14,15 | 5,27 |
| 10 | Холм-Жирковский МО | 4 | 9,98 | - | 11,53 | 6,23 |
| 11 | Дорогобужский МО | 12 | 46,842 | 6 | 69,49 | 64,726 |
| 12 | Духовщинский МО | 3 | 2,52 | - | 10,69 | 3,2 |
| 13 | Рославльский МО | 31 | 72,59 | 13 | 479,527 | 84,92 |
| 14 | Починковский МО | 13 | 20,324 | - | 43,48 | 18,97 |
| 15 | Ершичский МО | 3 | 2,56 | - | 6,53 | 1,52 |
| 16 | Шумячский МО | 13 | 10,2 | - | 14,795 | 5,507 |
| 17 | Монастырщинский МО | 3 | 1,14 | - | 0,69 | 0,3 |
| 18 | Хиславичский МО | 2 | 2,69 | - | 3,49 | 0,68 |
| 19 | Ярцевский МО | 13 | 76,85 | 18 | 473,17 | 96,03 |
|  | Итого | 162 | 496,677 | 84 | 1 663,132 | 572,523 |

На техническом обслуживание котельных ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» -32 шт.

Итого котельных эксплуатируемых и находящихся на техническом обслуживании – 194 шт.

При подготовке теплоэнергетического имущества к работе в отопительном сезоне 2025-2026 г.

Произведена замена тепловых сетей протяженностью 7 км.

Произведена ревизия и ремонт запорной арматуры в кол-ве 8632 единиц, произведена замена арматуры в кол-ве 891 единиц. Заменено 16 насосов. Произведено ремонт 211 трубных частей и обмуровок котлов

Произвели замену тепловой изоляции 4959 м, около 145 % выполнения от плана.

| О ходе подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. по ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на «12» ноября 2025 г. |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  | План | Факт | Ед. измерения | % выполнения |
| 1. | Готовность тепловых сетей | 446 | 446 | км | 100 |
|  | в т. ч. опрессовано тепловых сетей | 446 | 446 | км | 100 |
| 2. | Замена трубопроводов тепловых сетей | 6 | 7 | км | 112 |
| 3. | Замена изоляция трубопроводов | 3409 | 4959 | п.м. | 145 |
| Котлы |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена трубной части котлов | 2 | 2 | шт | 100 |
| 5. | Ремонт трубной части и обмуровки котлов | 207 | 211 | шт | 104 |
| 6. | Промыто котлов от накипи и шлама | 22 | 27 | шт | 123 |
| Арматура |  |  |  |  |  |
| 7. | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 8559 | 8632 | шт | 101 |
| 8. | Замена запорной арматуры | 891 | 891 | шт | 100 |
| Насосные агрегаты |  |  |  |  |  |
| 9. | Ревизия и ремонт насосных агрегатов | 916 | 916 | шт | 100 |
| 10. | Замена насосов | 16 | 16 | шт | 100 |
| Водоподогреватели |  |  |  |  |  |
| 11. | Промыто секций водяных водоподогревателей | 250 | 250 | шт | 100 |
| 12. | Замена секций водяных водоподогревателей | 333 | 333 | шт | 100 |
| Подготовлено к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |
| 13. | Подготовлено котельных | 134 | 134 | шт | 100 |
| 14. | Подготовлено центральных тепловых пунктов | 84 | 84 | шт | 100 |
| Запасы топлива |  |  |  |  |  |
| 15. | Наличие угля (45 дневный запас) | 391 | 727 | тонн | 186 |

Полезный отпуск за январь - сентябрь 2025 год 691 794,14 Гкал.

Плановая выручка на 2025 год по основным видам деятельности с учетом выравнивания - 4 364 272,68 тыс. руб.

Фактическая выручка по основным видам деятельности с учетом выравнивания за январь - сентябрь 2025 –2 550 469,32 тыс. руб.

Задолженность за потребленный газ перед Газпроммежрегионгаз Смоленск на 11.11.2025 составляет 338 497,5 тыс. руб., в т.ч. по мировым соглашениям – 118 509,8 тыс. руб., текущая задолженность за октябрь 2025 года – 219 987,7 тыс. руб. (погашение по графику до декабря 2026 года).

Задолженность по кредитам на 11.11.2025 – 918 196,4 тыс. руб., в том числе:

- ВКЛ – 808 196,4 тыс. руб.

- НКЛ – 110 000,0 тыс. руб.

Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования (рем. фонд):

- план на 2025– 121 007,49 тыс. руб.

- факт за январь - сентябрь 2025 – 71 487,57 тыс. руб.

Численность, учтенная Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области при установлении тарифов 2467 человек.

Штатная численность 2098,7 чел.

Фактическая среднемесячная численность основной деятельности с нерегулируемым тарифом     за январь - сентябрь 2025 г. 1486 чел.

Дефицит кадров 28,6%.

Задолженность потребителей за отпущенную тепловую энергию перед Обществом по состоянию на 07.11.2025 составила 825 027,4 тыс. руб., в т.ч.:

- физических лиц по предъявленным платежным документам – 790 201,8 тыс. руб. (95,8%);

- организаций, осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальной сфере (управляющие организации) – 9 625,9 тыс. руб. (1,2 %);

- бюджет всех уровней – 11 917,5 тыс. руб. (1,4 %);

- коммерческих организаций – 13 282,2 тыс. руб. (1,6 %);

- по субсидиям из областного бюджета теплоснабжающим организациям в целях компенсации выпадающих доходов – 0 тыс. руб.

Уровень собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги: за 12 месяцев  2024 г. 97 %, за 8 месяца 2025 г. 96,6 %.

Количество ДГ

|  | Стационарный | Мощность, кВт | Передвижной | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по области | 13 | 236,8 | 28 | 1317 |
| ВСЕГО резервных источников: |  |  |  |  |
| количество | 41,00 |  |  |  |
| мощность, кВт | 1 553,80 |  |  |  |
| из них |  |  |  |  |
| АД ОГУЭПП |  |  | 19 | 920 |

Информация ООО «Дорогобужская ТЭЦ» (далее – Дорогобужская ТЭЦ).

В соответствии с требованиями «Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП» по ООО «Дорогобужская ТЭЦ» выпущен приказ № 49 от 15.04.2025. «О подготовке к ОЗП 2025/26 г.». Данным приказом утверждён план мероприятий из 27 пунктов, направленных на повышение надёжности работы оборудования станции. На 14.11.2025г. все мероприятия выполнены.

Актуализированный план мероприятий по повышению уровня эксплуатации и обеспечению безаварийной работы Дорогобужской ТЭЦ согласован с АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ 06.06.2025.

| № п/п | Наименование | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Произвести замену ВЧ постов АВЗК-80 на ПВЗУ на присоединениях ВЛ-220кВ Дор.ТЭЦ-Талашкино и ВЛ-110кВ Дор.ТЭЦ-Издешково (ВЛ-107), выработавших свой срок эксплуатации: |  |
| 1.1 | Разработка и согласование с РДУ проекта | июль 2028 г |
| 1.2 | Реализация проекта | июль 2029 г |
| 2 | Произвести замену трансформаторов тока, ШОН, устройств РЗА на ВЛ-110кВ Дор.ТЭЦ-Азотная с отпайкой на ПС Кислотная (ВЛ-117), ВЛ-110кВ Дор.-ТЭЦ-Кислотная (ВЛ-137): |  |
| 2.1 | Разработка проекта | октябрь 2025 г. |
| 2.2 | Реализация проекта | декабрь 2026 г. |

По п.2.1 со стороны ПАО «Дорогобуж» ведётся подготовка рабочей документации по разработке проекта.

Информация филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» 
(далее – Смоленская АЭС).

О прохождении Смоленской АЭС осенне-зимнего периода 2025/26 года.

В полном объеме выполнены все запланированные мероприятия по подготовке Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2025 /2026 года.

Смоленской АЭС обеспечено своевременное размещение исходных данных для расчета индекса готовности объекта (далее — ИГО) к работе в осенне-зимний период в базе данных Технической инспекции ЕЭС.

По данным Министерства энергетики РФ ИГО Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период на 28.10.2025 (за отчетный период – сентябрь 2025 г.) равен 99 («зеленая» зона, ИГО ≥ 90 - объект готов к отопительному сезону).

Недостижение значения ИГО = 100 связано с аварийным ремонтом энергоблока № 2 с 12.09.2025 по 15.09.2025 по причине неплотности по сварному соединению между трубопроводом слива конденсата КС-1 ТА-3 и патрубком деаэратора Д-31.

Муниципальным образованием «город Десногорск» Смоленской области и АО «Концерн Росэнергоатом» Смоленской АЭС выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2025 / 2026 года.

На 14.11.2025:

- в работе 3 энергоблока с суммарной нагрузкой 3 147 МВт;

- с начала 2025 года Смоленская АЭС выработала 18 021,3 млн кВт ч электроэнергии.

Нарушений в работе Смоленской АЭС, препятствующих надежному тепло- и электроснабжению объектов Смоленской области, нет.

Об организации работы по выявлению и учету бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, функционирующих на территории Смоленской области.

На балансе Смоленской АЭС отсутствуют бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства.

Информация АО «Газпром газораспределения Смоленск» (далее – Общество).

- С целью обеспечения безаварийной и бесперебойной работы объектов газопотребления в 2025 году Обществом разработан План организационно-технических мероприятий по подготовке АО «Газпром газораспределение Смоленск» (далее – Общество) к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. (далее – План).

- К выполнению мероприятий Общество приступило 01.04.2025. Согласно Плану предусматривается выполнение следующих мероприятий (в том числе выполнено по состоянию на 23.09.2025):

- •	Техническое диагностирование газопроводов в количестве - 209,4 км и пунктов редуцирования газа в количестве - 112 шт.  Выполнение 100%;

- •	Приборное обследование подземных газопроводов с целью проверки на герметичность в количестве 1 238,50 км (5 321 объект);  Обследовано 100%.

- •	Приборное обследование подземных стальных газопроводов на сплошность изоляции в количестве 803,92 км (3 063 объекта); Обследовано 100%. В результате чего обнаружено повреждений изоляции в количестве 147 шт. Устранено на 23.09.2025- 144 шт. (98,0%).

- •	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов в количестве 13 558 ед.  Выполнено – 13 245 ед. (97,7%).

- •	Текущий ремонт технологического оборудования 163 стационарных (ГРП, ПГБ) и 
1 366 шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП).  Выполнено 100% стационарных и 1 282 шкафных (93,9%) газорегуляторных пунктов.

- •	Текущий ремонт электрозащитных установок в количестве 452 ед.  Выполнено 100%.

- В целях обновления и модернизации оборудования газораспределительных сетей до конца 2025 года Обществом предусмотрено:

- • Замена 21 линии редуцирования газа.  Выполнено 100%;

- • Замена 20 задвижек на краны в бесколодезном исполнении.  Выполнено 100%;

- • Устройство на станциях электрохимической защиты 18 систем телеметрии и капитальный ремонт 7 анодных заземлителей. Замена станций ЭХЗ запланирована до конца 2025 года. Выполнен капитальный ремонт 5 анодных заземлителей (71,4%);

- • 	Устройство 1 системы телеметрии на пункте редуцирования газа (ПРГ). Выполнено 100%.

- Также выполняются дополнительные мероприятия по текущему и капитальному ремонту газовых сетей и оборудования.

Информация филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей»
(далее – Смоленское РДУ).

Режим работы энергосистемы Смоленской области нормальный. Нагрузка сетевых элементов, перетоки в контролируемых сечениях не превышают допустимых значений.

Уровни напряжения в контрольных пунктах поддерживаются в допустимом диапазоне. Недопустимых отклонений частоты не зафиксировано. Обеспечиваются необходимая генерация и резерв мощности на электростанциях.

Обеспечиваются необходимые условия проведения ремонтных работ в соответствии с поступающими заявками субъектов электроэнергетики согласно требованиям действующих нормативно-технических документов.

# Аварийность на электростанциях с 01.01.2025 по 14.11.2025

# (с нарастающим итогом)

|  | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Смоленская АЭС | 4 | 10 |
| Смоленская ГРЭС | 16 | 7 |
| Дорогобужская ТЭЦ | 36 | 3 |
| Смоленская ТЭЦ-2 | 7 | 20 |
| Итого | 63 | 40 |

В отчётном периоде 2025 года снижение аварийности на 37 % относительно аналогичного периода 2024 года.

Наблюдается увеличение количества аварий по техническим причинам на Смоленской АЭС, Смоленской ТЭЦ-2.

Распределение аварий по видам оборудования с 01.01.2025 по 14.11.2025

| Компания | Количество аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2023 по 14.11.2023 | с 01.01.2024 по 14.11.2024 | с 01.01.2025 по 14.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего аварий | в том числе классификационные признаки видов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Оборудование 6-35 кВ (код 3.3.5) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Смоленская АЭС | 5 | 4 | 10 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 |
| Смоленская ТЭЦ-2 | 4 | 7 | 20 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |
| Дорогобужская ТЭЦ | 39 | 36 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Смоленская ГРЭС | 5 | 16 | 7 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Всего | 53 | 63 | 40 | 5 | 3 | 3 | 2 |  |  | 5 |  | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 |

# Аварийность на оборудовании 110 кВ и выше электросетевых компаний энергосистемы Смоленской области с 01.01.2025 по 14.11.2025

| Компания | Количество аварий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2023 по 14.11.2023 | с 01.01.2024 по 14.11.2024 | с 01.01.2025 по 14.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего аварий | в том числе классификационные признаки видов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Котельное оборудование (код 3.3.1) | Турбинное оборудование (код 3.3.2) | Вспомогательное тепломеханическое оборудование (код 3.3.3) | Генераторы и синхронные компенсаторы (код 3.3.7) | Здания и сооружения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое оборудование 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной втоматики (код 3.3.15) | Устройства тепловой автоматики и измерений (код 3.3.16) | Оборудование 6-35 кВ (код 3.3.5) | Средства диспетчерского и технологического управления и системы управления энергетическим оборудованием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды оборудования (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| АО «Авангард» |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» | 96 | 122 | 122 |  |  |  |  |  | 115 | 8 |  | 7 |  |  |  |  |
| Филиал ПАО «Россети» - Новгородское ПМЭС | 14 | 24 | 20 |  |  |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |
| ЗАО «Технографит», Смоленская область |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вяземская дистанция РЖД | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| Смоленская дистанция РЖД | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ПромЭнергоСеть» | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ТМК-Ярцевский метзавод» |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Дорогобуж» | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Транснефть-Балтика» НПС-3 | 2 | 11 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 119 | 159 | 148 |  |  |  |  |  | 125 | 16 |  | 16 |  |  | 2 |  |

В отчётном периоде 2025 года наблюдается уменьшение аварийности на 7% относительно аналогичного периода 2024 года.

Топливообеспечение электростанций установленной мощностью 25 МВт и более энергосистемы Смоленской области.Тепловые станции энергосистемы Смоленской области по состоянию на 14.11.2025 обеспечены топливом в полном объеме. Запасы топлива превышают расчетные нормативные значения.

Топливообеспечение электростанций

| Электростанция | Вид топлива | Назначение топлива | Расход с начала месяца | НЭЗТ на 1 число текущего месяца (норматив) | Фактический эксплуатационный запас топлива | % выполнения расчетного значения НЭЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская ГРЭС | газ | основное | 16349,0 |  | 0,0 |  |
|  | уголь | резервное | 0,0 | 5072,6 | 67511,6 | 1350,8 |
| Смоленская ТЭЦ-2 | газ | основное | 14013,0 |  | 0,0 |  |
|  | мазут | резервное | 0,0 | 2456,0 | 5863,4 | 215,3 |

Реализация графиков временного отключения (ГВО).

В связи с невыполнением при фактическом вводе ГВО в ряде региональных энергосистем решений Протокола № СЦ-254/1пр Всероссийского совещания «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2024–2025 годов» от 07.10.2024 под председательством Министра энергетики Российской Федерации С.Е. Цивилева (далее – Протокол Минэнерго) в части приоритетного отключения в графиках аварийного ограничения потребления промышленной и майнинговой нагрузки по отношению к нагрузке бытовых потребителей и социально значимых потребителей Филиалом АО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ организована и 14.11.2025 проведена общесистемная противоаварийная тренировка, направленная на отработку ввода аварийных ограничений с учетом требований решения Протокола Минэнерго. Замечаний по общесистемной ПАТ нет.

Первичным и вторичным получателям команд об аварийных ограничениях необходимо обеспечить готовность к вводу ГВО с учетом решений Протокола Минэнерго от 07.10.2024 в части приоритетного отключения промышленной и  майнинговой нагрузки по отношению к нагрузке бытовых потребителей и социально значимых потребителей.

Аварийный ремонты АТ-1 Дорогобужской ТЭЦ

Длительный аварийный ремонт (с 22.07.2025) АТ-1 (220 кВ 200 МВА) ООО «Дорогобужская ТЭЦ» по причине течи масла из-под крышки маслобака РПН ф "А". Аварийная заявка до 24:00 30.11.2025. Нахождение АТ-1 Дорогобужской ТЭЦ в длительном аварийном ремонте снижает надежность электроснабжения потребителей центральных и восточных районов Смоленской области, накладывает ограничения на выдачу мощности ТЭС энергосистемы Смоленской области, создает риски выхода параметров электроэнергетического режима из области допустимых значений.

- Информация РЭС «Смоленский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

Электрические сети РЭС «Смоленский», расположенные на территории Смоленской области, в весенне-летний период 2025 года в целом функционировали без серьёзных нарушений и аварий. За 2025 год произошло 19 нарушений - в сетях АО «Оборонэнерго».

- Объем электросетевого хозяйства РЭС в Смоленской области:

  - кабельные линии 0,4(10) кВ кВ – 432,66 км;

  - воздушные линии 0,4(10) кВ – 109,64 км.;

  - трансформаторные подстанции 0,4/6(10) кВ - 149 ед. Техническое состояние объектов ЭСХ удовлетворительное.

В рамках инвестиционной программы на 2025 год выполнены строительно-монтажные работы по программе реконструкция объекта кабельной линии 6 кВ ф. 608 от ПС «Северная» до РП-34, закуплены передвижная дизель-генераторная установка АД-250 и бригадный автомобиль, выполнены проектно- изыскательские работы по реконструкции объекта кабельная линия 6 кВ ф. 613 от ПС «Гнёздово» до ТП-707.

Произведен ремонт строительной части трансформаторных подстанций, ремонт КВЛ-10 кВ от РП-10 в г. Дорогобуж с заменой опор и провода, расчисткой трассы ВЛ 
(4 га), а также закупка материалов для пополнения АСЗ. Имеется договор на предоставление спецтехники.

В филиале «Волго-Вятском» АО «Оборонэнерго» ведется работа в соответствии с приказом от 09.06.2025 № 753 г. Москва «О подготовке объектов электросетевого хозяйства АО «Оборонэнерго» к работе в отопительный период 2025-2026 годов». РЭС «Смоленский» АО «Оборонэнерго» укомплектован персоналом, материально-техническими ресурсами, транспортными средствами и спецтехникой, необходимой для функционирования и оперативного устранения чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства АО «Оборонэнерго» в границах Смоленской области. Комиссией филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» произведена проверка подготовки структурных подразделений филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на территории Смоленской области к осенне-зимнему периоду согласно основным и дополнительным условиям.

Информация Смоленской дистанции электроснабжения структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД».

Ремонтная программа 2025 года выполняется в соответствии с утвержденным годовым план-графиком. Проводятся ремонты электрооборудования и зданий ТП 55/27,5/10/6/0,4 кВ, капитальные ремонты воздушных, кабельных линий 55/27,5/10/6/0,4 кВ, техническое освидетельствование электросетевых объектов. Проводится расчистка и расширение охранных зон воздушных линий электропередач 6-10 кВ до ширины охранных зон площадью 120 га. Вышеуказанные мероприятия позволяют поддерживать электрические сети в безаварийном и качественном рабочем состоянии, обеспечивать надежное электроснабжение потребителей в период сезонных пиковых нагрузок, а также соблюдать установленные регулятором параметры надежности и качества оказываемых услуг.

Мероприятия по готовности к работе в зимний период 2025/26 г выполнены.

Уровень физического износа основного электросетевого оборудования 55/27,5/6/10/0,4кВ и средств релейной защиты соответствует критерию «удовлетворительное». Индекс технического состояния удовлетворительный.

Электроснабжение многоэтажной жилой застройки, социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации.

В границах дистанции осуществляется энергоснабжение ведомственных газовых и угольных котельных в количестве - 7 шт., сторонних - 3 шт., теплопункты сторонних организаций в количестве - 3 шт.,

В состоянии готовности к устранению аварийных ситуаций и проведению восстановительных работ находятся все службы ОАО РЖД.

Выполняются противоаварийные мероприятия, направленные на предотвращение массового нарушения электроснабжения потребителей:

- проводятся тренировки с персоналом по работе в аварийных ситуациях;

- контролируется работа основного оборудования, проводятся проверки работы защит;

- регулярно выверяется схема нормального и аварийного электроснабжения потребителей.

Для проведения работ по локализации и ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций ОАО «РЖД» располагает необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, источниками бесперебойного питания и аварийным восполняемым запасом материалов. Объем аварийного запаса утвержден приказом в соответствии с действующими нормативами. Аварийный резерв укомплектован материальными ресурсами на 98 %. Кроме того имеются в наличии складские запасы оборудования, материалов и запасных частей.

ОАО «РЖД» располагает собственными ремонтно-производственными мощностями, специализированной техникой: автогидроподъемник, автоэлектролаборатория, кран-манипулятор, бурильно-крановая машина, мульчер, вездеход. Техника находится в исправном, рабочем состоянии.

Ремонтные бригады оснащены всеми необходимыми средствами малой механизации для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Оперативная служба, аварийно-восстановительные, ремонтные бригады сформированы из числа аттестованного, квалифицированного персонала, в количестве достаточном для локализации и устранения аварийных ситуаций.

Диспетчерский пункт оснащен диспетчерским щитом c мнемонической схемой всех объектов, находящихся в оперативном управлении диспетчера, средствами связи.

Взаимодействие с вышестоящим оперативным персоналом, ЕДДС (единой дежурной диспетчерской службой), органами исполнительной власти при возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с «Положением о взаимоотношениях» с соблюдением требований «Правил предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем». Необходимые телефоны дежурных служб, порядок и сроки их оповещения, списки ответственных лиц имеются и согласованы.

Заключено соглашение о взаимодействии с Филиалом ПАО «Россети-центр» - «Смоленскэнерго» при предотвращении и ликвидации аварий (аварийных ситуаций), определяющее порядок взаимодействия между сетевыми организациями в случаях необходимости оказания помощи.

Телефон горячей линии для информирования населения о возникновении нарушений электроснабжения предоставлен на сайте ОАО «РЖД». В средствах массовой информации опубликована информация с указанием телефонов диспетчера, телефона горячей линии и размещена информация для бытовых потребителей о необходимом порядке действий при произошедших отключениях электроэнергии.

Телеграммой Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» и Департамента Электрификации и электроснабжения от 15.10.2015г. № Исх-3141/ТЭ введен совместный Порядок по взаимодействию Дирекций по энергообеспечению и Служб электрификации и электроснабжения. Данный порядок нацелен на повышение эффективности взаимодействия дирекций  со службами электрификации, в части организации работ по выявлению и учёту бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства а так же снижения сверхнормативных потерь в сетях ОАО «РЖД».

По данному порядку проводится следующая работа:

- Работа по формированию и контролю бесхозяйных объектов.

- Объекты бесхозяйных электрических сетей, присоединенных к электрическим сетям ОАО «РЖД» в границах Смоленской дистанции электроснабжения отсутствуют.

- Определяется нормативная величина небаланса и проводится соответствующий анализ НТЭЛ-8.

- Составляются планы организационно- технических мероприятий по приведению величины небаланса электроэнергии к нормативной величине для участков электрических сетей со сверхнормативными потерями электроэнергии НТЭЛ-8 и ЭЧ-19.

- Проводится анализ эффективности реализованных мероприятий по приведению величины небаланса электроэнергии к нормативной величине - исполнители НТЭЛ-8 .

- Проводятся проверки бездоговорного и безучетного потребления в рамках анализа небаланса на участках с целью исключения фактов несанкционированного потребления электроэнергии по сетям ОАО «РЖД» - исполнители.

- Составляется градация рассматриваемых участков электрических сетей с присвоением  им статуса в соответствии с классификацией порядка – исполнители.

- Ежемесячно проводятся заседания с рассмотрением и решением вышеуказанных вопросов.

Информация ООО «Горэлектро».

На текущий период ООО «Горэлектро» проходит O3П 2025/2026 года в штатном режиме. За период прохождения осенне-зимнего периода 2025/202 года на объектах электроэнергетики, находящихся на балансе и обслуживании ООО

«Горэлектро», значимые технологические нарушения отсутствуют. Аварий, подлежащих их расследованию под председательством представителей Ростехнадзора МТУ, допущено не было.

В настоящий момент:

- материальная обеспеченность TCO ООО «Горэлектро» - укомплектованы в объёме необходимом для проведения ремонтов;

- оперативные и ремонтные бригады обеспечены необходимыми материалами, средствами защиты (индивидуальными, спецодеждой), оборудованием для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций;

- оперативно-диспетчерская служба и ремонтные бригады сформированы из числа аттестованного, квалифицированного персонала в количестве достаточном для локализации и устранения аварийных ситуаций;

- с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проведены противоаварийные тренировки в соответствии с утверждёнными графиками.

ООО «Горэлектро» готово к локализации и устранению аварийных ситуаций в случае их возникновения. Резервные источники электроснабжения в TCO ООО «Горэлектро» отсутствуют. Бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства в ведении ООО «Горэлектро» не выявлены.

ВЫСТУПИЛ: первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Бонадысев Олег Федорович.

РЕШИЛИ:

  - Принять информацию о прохождении ОЗП 2025/26 года предприятиями Смоленской области.

  - Рекомендовать филиалу ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» и филиалу ПАО «Россети» «Новгородское ПМЭС» обеспечить готовность ввода ГВО с учетом решений Протокола Минэнерго от 07.10.2024 в части приоритетного отключения промышленной и майнинговой нагрузки по отношению к нагрузке бытовых потребителей и социально значимых потребителей.

Срок исполнения: постоянно.

  - Рекомендовать ООО «Дорогобужская ТЭЦ»:

    - подать диспетчерскую заявку на продление аварийного ремонта АТ-1 в филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской областей»;

Срок исполнения: до 28.11.2025

    - обеспечить завершение ремонта АТ-1 и ввести оборудование в работу в заявленные сроки по поданной заявке;

    - рассмотреть возможность ввода в эксплуатацию трансформатора АТ-1 в фиксированном положении РПН ф «А» без дальнейшего ввода в работу автоматики регулирования.

  - Рекомендовать предприятиям топливно-энергетического комплекса на территории Смоленской области обеспечить:

    - готовность  функционирования в круглосуточном режиме горячих линий и официальных сайтов предприятий тепло- и электроэнергетики для информирования потребителей о возникновении нарушений энергоснабжения;

    - предоставление информации необходимой для проведения Минэнерго России ежемесячного мониторинга риска нарушения работы территориальных сетевых организаций в соответствии с Методикой проведения оценки готовности.

- О задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в 2025 году.

СЛУШАЛИ: и.о. директора филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск Власову Людмилу Валерьевну.

Информация филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск.

Полезный отпуск электрической энергии:

- за октябрь 2025 года (прогноз) – 280,3 млн кВтч на сумму 2 398,7 млн руб., в т.ч. население – 78,5 млн кВтч на сумму 405,2 млн руб.

Задолженность по оплате потребленной электрической энергии на 01.11.2025 (прогноз) оставила 2 191,5 млн руб., это 91,4 % от месячного начисления за электрическую энергию.

Категории, по которым наблюдается прирост просроченной задолженности: «население на прямых расчетах» - 11,9 млн руб.; «федеральный бюджет» - 12,0 млн руб.; «местный бюджет» - 3,6 млн руб.

За оказанные услуги по передаче электрической энергии за октябрь 2025 года филиал «Росатом Энергосбыт» Смоленск планирует оплатить 967,1 млн руб.

млн руб.

| Группа потребителей | ДЗ на 01.01.25 | ДЗ на 01.11.25 (прогноз) |
| --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 2 103,4 | 2 191,5 |
| 1. Жилищно-коммунальное хозяйство, в т.ч.: | 616,0 | 568,3 |
| 1.1.Теплоснабжающие предприятия | 150,6 | 107,2 |
| 1.2.Водоканальные предприятия | 348,0 | 337,3 |
| 1.3.Многофункциональные предприятия | 117,4 | 123,9 |
| 2. Население, в т.ч.: | 805,5 | 817,1 |
| 2.1.Исполнители коммунальных услуг | 361,1 | 329,6 |
| 2.2.Население на прямых расчетах | 437,3 | 479,2 |
| 3. Промышленность | 175,3 | 210,9 |
| 4. Федеральный бюджет | 20,2 | 71,1 |
| 5. Областной бюджет | 25,7 | 36,7 |
| 6. Местный бюджет | 49,7 | 67,0 |
| 7. Прочие отрасли | 286,0 | 278,6 |
| 8. Потери | 125,0 | 141,8 |

В целях недопущения роста дебиторской задолженности Филиал инициирует ограничение режима потребления должникам:

Направлено за октябрь 2025 г. уведомлений:

- бытовые потребители – 17 782 шт. на сумму 75,5 млн руб.

- юридические лица – 457 шт. на сумму 68,4 млн руб.

Введено ограничений: бытовые потребители – 339 шт. на сумму 2,8 млн руб.,  юридические лица – 21 шт. на сумму 17,6 млн руб.

Направлено за 2025 г. уведомлений: бытовые потребители – 186 179 шт. на сумму 774,8 млн руб. и юридические лица – 4 490 шт. на сумму 658,4 млн руб.

Введено ограничений: бытовые потребители – 3 941 шт. на сумму 23,5 млн руб. и  юридические лица – 197 шт. на сумму 142,8 млн руб.

ВЫСТУПИЛ: первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Бонадысев Олег Федорович

РЕШИЛИ:

  - Принять к сведению информацию о задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

  - Рекомендовать подведомственным учреждениям исполнительных органов Смоленской области использовать личный кабинет юридических лиц, на сайте филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск для заключения (перезаключения) и исполнения договоров поставки энергоснабжения (контрактов).

Срок исполнения: постоянно

  - Организациям коммунального комплекса на территории Смоленской области принимать меры принудительного взыскания платежей за потребленные жилищно-коммунальные услуги через судебные органы, а также повысить уровень межведомственного взаимодействия с целью взыскания задолженности в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса.

Срок исполнения: постоянно

- Об организации проведения с привлечением представителей СТСО выборочной инвентаризации объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности ТСО, субъекта или муниципальной собственности (поручение Федерального штаба от 27.10.2025).

СЛУШАЛИ: директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Дудина Романа Ивановича.

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Федеральным законом от 13.07.2024 № 185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2024 года введен институт системообразующих территориальных сетевых организаций (далее - СТСО).

Восемнадцать договоров аренды электросетевого имущества, заключенных филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго», с уполномоченными органами государственной власти Смоленской области и органами местного самоуправления были досрочно расторгнуты и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2024 № 1229 с 01.01.2025 переданы в безвозмездное владение и пользование филиалу Смоленскэнерго согласно утвержденных Перечней.

По данным филиала Смоленскэнерго во владении территориально сетевых организаций: ООО «Горэлектро», АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» РЭС «Смоленский» и ОАО «РЖД» отсутствуют объекты электросетевого имущества, находящиеся в собственности Смоленской области или муниципальной собственности.

В филиале Смоленскэнерго отсутствуют сведения о непереданных объектах электросетевого имущества, принадлежащих органам государственной власти Смоленской области и органами местного самоуправления.

Филиалом ПАО «Россети Центр»-«Смоленскэнерго» совместно с представителями Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области и региональных ТСО в период августа-октября 2025 года был проведен выборочный осмотр объектов электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций ООО «Горэлектро», АО «Оборонэнерго», АО «РЖД».

В результате обследования были выявлены следующие несоответствия по объектам ООО «Горэлектро»:

- На 7ТП-1 в г. Ярцево отсутствует силовой трансформатор мощностью 400 кВА в двухтрансформаторной ТП.

- На ПС 110/6кВ КРЗ:

На момент осмотра на трансформаторе Т-1 заводская табличка с указанием параметров и типа трансформатора отсутствовала.

Представителем эксплуатирующей организации ООО «Горэлектро» было отказано в визуальном осмотре оборудования 6 кВ, в том числе, с открытием двери ячейки со стороны низковольтных отсеков КРУН, а также в доступе к технической документации для уточнения количества и типа каждой единицы высоковольтного оборудования ПС 110/6кВ КРЗ.

Без вышеуказанной документации и/или визуального осмотра достоверное определение типа и количества каждой единицы высоковольтного оборудования ПС 110/6кВ КРЗ не представляется возможным.

ВЫСТУПИЛ: первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Бонадысев Олег Федорович

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию о проведения с привлечением представителей СТСО выборочной инвентаризации объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности ТСО, субъекта или муниципальной собственности.

- О заключении договоров «О порядке ликвидации на основании решений штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, а также об использовании объектов электросетевого хозяйства» в редакции, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 10.09.2024 № 1229.

СЛУШАЛИ: директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Дудина Романа Ивановича.

Информация филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

В соответствии с п. 14 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2024 № 1229 (далее – Правила), срок заключения ДоПИ – 31 октября текущего периода регулирования цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии.

В случае если до 31 октября текущего периода регулирования цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии ДоПИ не был составлен в письменной форме в виде одного документа, подписанного сторонами, разногласия, возникшие до заключения ДоПИ, подлежат урегулированию или передаче на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 4 п.14 Правил системообразующая территориальная сетевая организация (далее – СТСО), до 3 ноября текущего периода регулирования цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии направляет в штаб по обеспечению безопасности электроснабжения: сведения о территориальных сетевых организациях (далее - ТСО), с которыми в соответствии с требованиями настоящего пункта считается заключенным соглашение.

Соглашение о порядке использования объектов электросетевого хозяйства с ООО «Горэлектро» до настоящего времени в письменной форме не заключено. Спор о заключении ДоПИ находится на рассмотрении в Арбитражном суде Смоленской области дело № А62-12222.  Согласно абзацу 7 п.14 Правил в случае заключения соглашения требования к письменной форме сделок считаются соблюденными.

Информация о действующих и подписанных соглашениях с АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» РЭС «Смоленский» и ОАО «РЖД» в филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» не предоставлена.

ВЫСТУПИЛ: первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Бонадысев Олег Федорович.

РЕШИЛИ:

  - Принять к сведению информацию о заключении договоров «О порядке ликвидации на основании решений штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области последствий аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, а также об использовании объектов электросетевого хозяйства».

- О резервных источниках электроснабжения на территории Смоленской области.

СЛУШАЛИ: первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Бонадысева Олега Фёдоровича.

Информация Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области.

Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области совместно с территориальными сетевыми организациями (далее – ТСО) и муниципальными округами Смоленской области постоянно ведётся мониторинг потребности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в автономных резервных источниках электроснабжения (далее – РИСЭ). Все социально значимые объекты обеспечены стационарными или передвижными РИСЭ, находящимися на балансе объекта, муниципального округа или Системообразующей ТСО.

В каждом муниципальном округе Смоленской области разработан план проверки работоспособности РИСЭ и точек подключения. С целью контроля работоспособности и готовности к функционированию РИСЭ, предназначенных для временного электроснабжения социально значимых объектов, совместно с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» осуществляются их проверки и пробные пуски.

Ведётся постоянная актуализация РИСЭ на территории Смоленской области, по состоянию на октябрь месяц 2025 года имеется:

- 310 передвижных РИСЭ общей мощностью 11191,4 кВт;

-  180 стационарных общей мощностью 10664,05 кВт.

Все РИСЭ готовы к работе и обеспечены топливом в полном объёме.

РЕШИЛИ:

  - Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области совместно с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» продолжить мониторинг потребности социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в автономных резервных источниках электроснабжения на территории Смоленской области.

- Об утверждении плана работы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области на 2026 год.

СЛУШАЛИ: первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Бонадысева Олега Фёдоровича.

РЕШИЛИ:

  - Утвердить план работы штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области на 2026 год.

Единогласно.

Первый заместитель министра жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и тарифной политики

Смоленской области, секретарь штаба

по обеспечению безопасности

электроснабжения в Смоленской области  																					  О.Ф. Бонадысев